  - Подайте сетевое напряжение на блок. При этом индикатор «Сеть» и индикатор «Выход» будет светиться непрерывно.

  - Подключите, соблюдая полярность, АБ к блоку, красный провод к плюсовой клемме, черный к минусовой. При этом индикаторы «Сеть», «Выход» будут светиться непрерывно.

  - Отключите сетевое напряжение и убедитесь, что источник перешел в режим резервного питания нагрузки. При этом индикатор «Сеть» погас, а индикатор «Выход» светится непрерывно.

  - Вновь подайте сетевое напряжение на модуль блока. При этом индикатор «Сеть» и  «Выход будут светиться непрерывно.

  - Закройте крышку блока.

  - При необходимости опломбируйте блок.

7. Гарантии изготовителя.

  - Изготовитель гарантирует соответствие изделия приведенным характеристикам при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения, установленных в настоящем паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации блоков БИРП- 12 месяцев со дня передачи их покупателю со склада предприятия.

7.2.     Изготовитель несет гарантийные обязательства согласно договору поставки.

  - В случае выхода из строя блока БИРП обращаться в авторизованные сервисные     организации.

- Свидетельство о приемке.

Блок БИРП-______ , заводской № _________________________________

соответствует комплекту заводской документации, требованиям ТУ и признан

годным к эксплуатации.

| Дата изготовления |  |
| --- | --- |
| Представитель ОТК | М.П. |

|  | www.k-eng.ru www.birp.ru тел. техподдержки: 8-800-234-34-00 |
| --- | --- |

Изготовитель: фирма ООО «К-инженеринг»,  187450, Ленинградская область,

Городское поселение Новая Ладога, ул. Суворова, 47

Сервисные агенты:

В связи с тем, что сеть сервисных агентов постоянно расширяется, рекомендуем уточнять их контактные данные на сайте www.k-eng.ru/service.

Блок источника

резервированного питания

 БИРП-20П

 БИРП-30П

 БИРП-40П

Паспорт и

инструкция по эксплуатации

Санкт-Петербург

2023

Общие сведения.

- Блок источника резервированного питания БИРП, в дальнейшем - блок, предназначенные для электропитания приборов и аппаратуры систем видеонаблюдения, устройств автоматики, охранной сигнализации и связи. При отсутствии напряжения в сети переменного тока 220В 50Гц блок автоматически обеспечивает питание электропотребителей от устанавливаемой в него аккумуляторной батареи (АБ). Блок соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств.

- Блок снабжен электронными защитами от короткого замыкания

- Блок рассчитан на эксплуатацию в закрытых помещениях с параметрами окружающей среды:

- диапазон температур от -10°С до +40°С;

- относительная влажность до 95%;

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

| - Технические характеристики | БИРП-20П | БИРП-30П | БИРП-40П |
| --- | --- | --- | --- |
| - Основной источник электропитания | Сеть переменного тока 220 В (50±1)Гц |  |  |
| - Диапазон изменения напряжения основного источника, В | 160-253 |  |  |
| - Резервный источник электропитания | АБ напряжением (12,60,6) В, соотв. стандарту CEI IEC 1056-1 |  |  |
| - Максимальная ёмкость АБ, Ач | 7 |  |  |
| - Номинальное выходное напряжение, В | 13,7 |  |  |
| - Номинальный ток нагрузки без АБ, А | 2,0 | 2,8 | 3,8 |
| - Максимальный ток нагрузки, А Допустимое время работы, не более, 180 сек | 2,2 | 3,0 | 4,0 |
| - Пульсация выходного напряжения, мВ, не более | 30 | 50 | 60 |
| - Потребляемый от сети ток при номинальных выходных параметрах, мА, не более | 300 | 450 | 550 |
| - Ток заряда АБ, мА, не более | 110 |  |  |
| - Напряжение отключения АБ, В | - |  |  |
| - Класс электробезопасности | Класс I |  |  |
| - Степень защиты по брызго- и влагозащищенности | IP 20 |  |  |
| - Срок службы, лет | 10 |  |  |
| - Габаритные размеры корпуса, мм | 160х200х75 |  |  |
| - Масса (без АБ), кг, не более | 1 | 1,5 | 1,5 |

- Комплект поставки.

| № | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Блок в сборе (АБ в комплектацию не входит) | 1 |
|  | Паспорт на изделие с инструкцией по эксплуатации | 1 |
|  | Тара упаковочная | 1 |

4.	Правила хранения.

Блок следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при    температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности до 80%  в упаковке поставщика при отсутствии в окружающей среде кислотных и других             агрессивных примесей.

5.	Меры безопасности.

5.1.	Блок должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В.

5.2	Подключение источника к сети 220В осуществляется только при  отключенном напряжении питания.

5.3.	Запрещается подключать нулевой провод к клемме заземления.

- Подготовка к работе.

  - При монтаже пользуйтесь схемой подключения.

  - Проверьте номиналы установленных плавких предохранителей.

- Внимание! При установке блока питания на объектах необходимо учитывать, что тепло из закрытого корпуса выводится через отверстия естественной вентиляции, поэтому не рекомендуется устанавливать блок в нишах, в шкафах, на мягких покрытиях, углублениях, на расстоянии меньше 1 метра от отопительных приборов, в местах действия солнечных лучей.

- Примечание: В различных исполнениях блока могут иметь место мелкие

- схемные и конструктивные изменения, не влияющие на технические характеристики.